PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa przedsięwzięcia

TERMOMODERNIZACJA

REMIZO - ŚWIETLICY  W  REMBIELINIE

Obiekt:

Remizo-świetlica w Rembielinie

Rembielin, 06-330 Chorzele

Działka nr: 316; obręb: 0041 Chorzele

powiat przasnyski

województwo mazowieckie

Inwestor:

Gmina Chorzele

Ul. St. Komosińskiego 1

06-330 Chorzele

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele” w ramach Programu Fundusze Europejskie     dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

FAZA OPRACOWANIA: 		PROJEKT  BRANŻY  SANITARNEJ

Instalacja wewnętrzna c.o. grzejnikowa zasilana pompą ciepła.

Projektował:  inż. Paweł Brzozowy

spec. inst. sanitarne

Przasnysz  2024

SPIS ZAWARTOŚCI

STRONA TYTUŁOWA		1

SPIS ZAWARTOŚCI		2

OPIS TECHNICZNY		3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot i zakres opracowania	3

3.	Przyjęte założenia projektowe	3

4.	Instalacja centralnego ogrzewania	3

5.	Uwagi końcowe	5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Rys. 1 Rys. 2 | RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O. RZYT PIĘTRA - INSTALACJA C.O. | 7 7A |
| --- | --- | --- |

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE	8

OŚWIADCZENIE	11

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Podkład geodezyjny do celów projektowych 1:500;

- Podkład architektoniczno-budowlany;

- Normy i przepisy prawa budowlanego;

- Wytyczne producentów i DTR urządzeń przewidzianych do zabudowy;

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby projektowanej termomodernizacji budynku remizo-świetlicy w Rembielinie zlokalizowanego pod adresem Rembielin, 06-330 Chorzele

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zasilającej grzejniki oraz montaż pompy ciepła.

- Przyjęte założenia projektowe

Wszystkie nazwy własne zawarte w projekcie mają wyłącznie na celu określenie standardu projektowanych elementów, dopuszcza się stosowanie materiałów dowolnego producenta pod warunkiem, że nie będą one gorszej jakości niż wymienione w projekcie i że przedmiotowy materiał posiada stosowne wymogi prawne i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim.

- Instalacja centralnego ogrzewania

  - Bilans ciepła

Zapotrzebowanie na ciepło wynika z audytu energetycznego.

Całkowita moc instalacji c.o.:	20,7 [kW]

  - Parametry czynnika grzejnego

Ogrzewanie wodne, pompowe

Obliczeniowa temperatura wody na zasileniu instalacji 55/45 ˚C

  - Opis przyjętych rozwiązań

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano instalację grzewczą o parametrach czynnika grzewczego 55/45ᵒC, wodną, pompową, w systemie zamkniętym, zasilaną z projektowanej pompy ciepła powietrze – woda.

Dla pokrycia strat ciepła projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podł. bocznym.

W miejscu przechodzenia rur przez ściany, przegrody i podłogi, rurociągi ułożone będą w osłonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o średnicy pozwalającej na swobodne rozszerzanie się rurociągów. Zakończenia tych osłon będą wyrównane z powierzchnią ścian lub sufitów, a w przypadku podłóg będą wystawać na odległość min. 3 cm.

Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia.

Rurociągi należy zamocować do przegród za pomocą podpór lub jarzm o końcówkach zakotwionych, łatwych do demontażu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. Ilość tych podpór musi być taka, aby nie powstały jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugięcia. Pomiędzy rurami a elementami mocowania należy umieścić uszczelki z materiału plastycznego.

  - Rozwiązania materiałowe i montażowe

Rurociągi

Główne rurociągi zasilania i powrotu prowadzone pod stropem

Do budowy głównych rurociągów instalacji należy użyć rur ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanych, cienkościennych ze szwem wzdłużnym, o połączeniach zaprasowywanych, prowadzonych pod stropem lub wierzchu ścian. Połączenia z armaturą gwintowane. Przewody należy mocować do elementów budowlanych za pomocą rozwiązań systemowych.

Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podł. bocznym wyposażone w zawory termostatyczne.

Zastosowane grzejniki charakteryzują się walorami estetycznymi i dostosowane są do wymogów instalacji pracującej w oparciu o armaturę termostatyczną. Grzejniki należy montować min. 10 [cm] ponad powierzchnią posadzki.

Każdy grzejnik należy wyposażyć w armaturę odcinającą i regulacyjną (głowice termostatyczne przeznaczone do indywidualnej regulacji temperatury w miejscach publicznych takich jak np. szkoły).

Izolacja termiczna

Całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100°C i współczynniku przewodności cieplnej l=0,035 [W/mK]. Do izolacji instalacji zastosować izolację wykonaną z materiału niepalnego (klasa reakcji na ogień min. A2).

Grubość izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238

| L.p. | Średnica wewnętrzna rurociągu dn [mm] | Grubość izolacji dla materiału o 0,035 W/mK [mm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 22mm 20 | 20 |
| 2 | 22mm do 35mm 30 | 30 |
| 3 | od 35mm do 100mm | równa średnicy wewnętrznej rur |
| 4 | Przewody przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z poz. 1-3 |
| 5 | Przewody ułożone w posadzce pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi | 6 |

Armatura i osprzęt

Jako armaturę zastosować:

- zawory termostatyczne,

- głowice termostatyczne,

- zawory równoważące,

- zawory kulowe,

- automatyczne odpowietrzniki proste,

- zawory kulowe z możliwością spustu wody,

- montaż głowic elektronicznych umożliwiających bezprzewodowe zarządzenie ogrzewaniem budynku.

Pompa ciepła

Jako źródło ciepła zaprojektowano pompę ciepła powietrze – woda typu monoblok  20/30 kW. Pompę ciepła posadowić na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami producenta , zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. W/w pompę połączyć z budynkiem remizo-świetlicy. Przejście rur preizolowanych przez ścianę budynku wykonać przy użyciu szczelnego ,, przejścia systemowego”.  W kotłowni rozmieścić pozostałe urządzenia instalacji: zbiorniki buforowe, pompy obiegowe, filtry, naczynia przeponowe, grupy bezpieczeństwa  zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepła.

  - Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W najwyższych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontować zawory odcinające kulowe DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez konieczności opróżniania przewodu z wody. W najniższych punktach instalacji c.o. zastosować zawory kulowe ze spustem – do odwodnienia.

Projektuje się zawory spustowe kulowe mosiężne, o połączeniach gwintowanych, ze złączką do węża.

- Uwagi końcowe

- Użyte materiały powinny mieć deklarację zgodności lub aprobatę techniczną, lub certyfikat zgodności z Polską Normą.

- Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinków instalacji i urządzeń przez odpowiednią jednostkę geodezyjną.

- Teren budowy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła, a z chwilą nastania zmroku oświetlić.

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1610 oraz instrukcji producentów stosowanych systemów rurociągów i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności z dokumentem odniesienia.

- Przejścia rurociągów i okablowania przez przegrody oddzielenia pożarowego lub przegrody o odporności EI60 lub większej należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w klasie EI równej odporności przegrody (przy pomocy rozwiązań systemowych posiadających aktualny atest) – wg założeń przyjętych w opisie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP.

- Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

- Montaż, próby i rozruch instalacji powinny być zgodne z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót instalacji c.o COBRTI”, „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II instalacja sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi producentów zastosowanych materiałów i armatury.

- Wszystkie zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze muszą posiadać oznaczenia literą „B” lub CE ewentualnie posiadać deklarację zgodności lub certyfikaty z godności z dokumentem odniesienia.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku Remizo – Świetlicy w Rembielinie

Adres inwestycji :

Remizo – świetlica w Rembielinie

Rembielin 25, 06-330 Chorzele

Działka nr: 316; obręb: 0041 Chorzele

Inwestor:

Gmina Chorzele

ul. St. Komosińskiego 1

06-330 Chorzele

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierza budowlanego.