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Załącznik nr 1.3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych związanych z termomodernizacją budynku świetlicy w Rzodkiewnicy zlokalizowanej na dz. nr ewid. 36/5 w Rzodkiewnicy, obręb 0043 Rzodkiewnica.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Koszty kwalifikowane:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 15 cm wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego; 
2) ocieplenie cokołu styropianem o gr. 10 cm wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,  
3) ocieplenie stropu budynku na strychu nieogrzewanym wełną mineralną o gr. 25 cm z wykonaniem ciągów komunikacyjnych nad stropem drewnianym i z wykonaniem pełnego deskowania nad stropem żelbetowym,
4) odbicie warstwy starego tynku (jeśli dotyczy), 
5) wymiana drzwi wewnętrznych między nieogrzewanym strychem a pomieszczeniem ogrzewanym  wraz z robotami towarzyszącymi;
6) wymiana okien starego typu w budynku na okna PVC wraz z robotami towarzyszącymi, 
7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku,
8) wymiana parapetów zewnętrznych, 
9) usunięcie eternitu, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz niezbędnym wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej,
10) wykonanie podbitki dachowej, 
11) wykonanie obróbek blacharskich, 
12) wykonanie daszku nad wejściem, 
13) wymiana orynnowania w budynku, 
14) prace odtworzeniowe wokół budynku,
15) prace odtworzeniowe i wykończeniowe na elewacji,
16) wymiana balustrady, 
17) wymiana włącznika syreny wraz z robotami towarzyszącymi, 
18) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp z falownikami i osprzętem, 22 moduły o mocy 450W każdy,
19) montaż inwertera,
20) montaż automatycznego rozłącznika DC,
21) montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach,
22) prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych,
23) wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku,
24) uruchomienie inwertera,
25) wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku,
26) montaż pompy ciepła powietrze woda o mocy 22-30 kW,
27) wykonanie instalacji odgromowej uwzględniając nowo montowane urządzenia, 
28) wykonanie instalacji uziemiającej zabezpieczającej zarówno nową instalację paneli fotowoltaicznych jak i całą instalację elektryczną w budynku,
29) montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną  stanowiącą część dokumentacji projektowej,
Koszty niekwalifikowane: 
1. wymiana i montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych  na budynku.  

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ, obejmująca w szczególności: 
1) Przedmiary robót  w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Rzodkiewnicy”, (przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma charakter poglądowy i może stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę),   
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej  zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Rzodkiewnicy”, określające wymagania techniczne, jakościowe i zasady odbioru robót, 
3) Projekt architektoniczno-budowlany „Termomodernizacja budynku świetlicy w Rzodkiewnicy”,  działka nr 36/5, obręb 0043 Rzodkiewnica, gmina Chorzele, opracowany w sierpniu 2024 r. przez mgr inż. arch. Piotr Młodzianowski; 
4) Projekt budowlany branży sanitarnej przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku świetlicy w Rzodkiewnicy” opracowany w 2024 r. przez inż. Pawła Brzozowego; 
5) Projekt budowlany instalacji elektrycznej dla potrzeb termomodernizacji budynku świetlicy w Rzodkiewnicy, opracowany w sierpniu 2024 r., przez mgr inż. Roberta Mikołajczyka;   
6) Opinia ornitologiczna dotycząca budynku świetlicy w Rzodkiewnicy, określająca zakres niezbędnych działań kompensacyjnych i ochronnych (w tym lokalizację budek lęgowych dla ptaków). 
Przedmiot Umowy obejmuje m.in.: 
1) wykonanie robót budowlanych;
2) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;
3) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (jeśli dotyczy);
4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia;
5) wykonanie operatu powykonawczego zadania wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.);
6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 
7) zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym przed jej wykonaniem; 
8) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac termomodernizacyjnych i przekazanie Zamawiającemu 2 egz. dokumentu.    

I. Zakres robót branży budowlanej
Zakres prac objętych projektem w branży budowlanej:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 15 cm.
2. Ocieplenie stropu budynku na strychu nieogrzewanym wełną mineralną o gr. 25 cm.
3. Wymiana okien starego typu w budynku na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K).
4. Wymiana drzwi wewnętrznych miedzy nieogrzewanym strychem, a pomieszczeniem ogrzewanym starego typu w budynku na aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m2K).
5. Wymiana 3 okien starego typu w budynku na PVC o współczynniku przenikania ciepła U 0,9 W/(m2K).

Ponadto w celu właściwego i kompletnego wykonania zadania należy wykonać następujący zakres prac:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku,
- wymiana parapetów zewnętrznych,
- usunięcie eternitu i wykonanie pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi,,
- wymiana rur spustowych, rynien,
- prace odtworzeniowe wokół budynku,
- prace odtworzeniowe i wykończeniowe na elewacji, w tym odbicie ok. 50% odstającego tynku
zewnętrznego
- wymiana drzwi starego typu z piętra na strych,
- wymiana okien starego typu,
- zamurowanie 2 okienek na klatce schodowej i w pomieszczeniu technicznym pod schodami,
- remont balkonu z montażem nowej balustrady ze stali nierdzewnej. 

I.1 Docieplenie strefy cokołowej ze ściankami fundamentowymi
1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;
2. Odkopanie ścianek fundamentowych.- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-II). Przyjęto szerokość wykopu przyściennego =1,00m i głębokość do 1,00m;
3. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m;
4. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III;
5. Oczyszczenie ściany fundamentowej.- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Przyjęto wysokość ściany fundamentowej z cokołem =1,2 m;
6. Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane;
7. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie;
8. Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo. Przyjęto wysokość ściany fundamentowej z cokołem =1,2 m;
9. Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej; Przyjęto zastosowanie folii kubełkowej szer. 1,00m;
10. Listwa dociskowa do folii kubełkowej. Analogia do: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej;
11. Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach (strefa cokołowa);
12. Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach w strefie cokołowej H śr.=0,50m;
I.2 Opaska z kostki chodnikowej wokół budynku
1. Ława pod obrzeża betonowe, analogia do: ławy pod krawężniki betonowej zwykłej. Ława pod obrzeże opaski po stronie północnej i wschodniej.
2. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeże opaski po stronie północnej i wschodniej.
3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Opaska przy ścianie budynku o szerokości 0,50 m z kostki chodnikowej gr. 6 cm po stronie północnej i wschodniej.
4. Rekultywacja terenu na szerokość do 2 m wokół budynku, po robotach budowlanych - Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem;

I.3 Docieplenie ścian zewnętrznych
1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - 2 okienka drewniane na elewacji północnej;
2. Zamurowanie 2 okienek, na klatce schodowej i w pomieszczeniu pod schodami. Ściany z otworami z bloków modułowych o powierzchni czołowej profilowanej - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Przyjęto zamurowanie obustronne
bloczkami grubości 12 cm,
3. Otynkowanie ścian po zamurowaniu 2 okienek – Tynki wewnętrzne uniwersalne, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, zacierane na gładko, nakładane ręcznie;
4. Gładzie gipsowe na tynku po zamurowaniu okienek -wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych;
5. Malowanie powierzchni wewnętrznych ścian po zamurowaniu okien. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem;
6. Oczyszczenie i zmycie podłoża;
7. Odbicie tynków zewnętrznych. Analogia do tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej naścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 - przyjęto 50% powierzchni tynków zewnętrznych;
8. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km;
9. Uzupełnienie tynków po skuciu odstającej warstwy. Analogia do uzupełnienia tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu;
10. Próba przyczepności termoizolacji;
11. Montaż listwy początkowej;
12. Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach;
13. Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach;
14. Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego na całej wysokości ścian parteru H=3,00 m;
15. Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach;
16. Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach;
17. Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach;
18. Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ościeżach;
19. Montaż taśmy uszczelniającej butylowej- okna i drzwi;
20. Montaż listwy do ościeży;
21. Wykonanie warstwy zbrojonej na spodzie płyty balkonowej jak na ścianach;
22. Wykonanie warstwy zbrojonej na powierzchniach czołowych płyty balkonowej jak na ścianach;
23. Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na spodzie balkonu jak na ścianach;
24. Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na powierzchniach czołowych balkonu jak na ościeżach;
25. Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych;
26. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm;
27. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - nałożenie dodatkowej warstwy;
28. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie fizeliny ochronnej;
29. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie taśmy uszczelniającej;
30. Ułożenie płytek ceramicznych gres na balkonie – posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 50x50 mm;
31. Cokolik z gresu na balkonie - Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm;
32. Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym;
33. Zabezpieczenie okien folią;
34. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m;
35. Osłony z siatki na rusztowaniach;
36. Czas pracy rusztowań grupy 1;
I.4 Pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi
1. Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku;
2. Wywiezienie zdemontowanego eternitu analogia do wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 338 km (województwo łódzkie).
3. Koszty bezterminowego przechowywania eternitu na składowisku odpadów niebezpiecznych. Przyjęto stawkę składowiska w województwie łódzkim;
4. Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej;
5. Mocowanie membrany dachowej na krokwiach;
6. Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - płyty dachowe;
7. Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m – gąsiory;
8. Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - blachy okapowe;
9. Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - wiatrownice boczne;
10. Wymiana pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej, analogia do ocynkowanej - obróbki zakończeń dachu + pas nadrynnowy;
11. Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej analogia do blachy z cynku na dachu pokrytym dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi;
12. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku;
13. Montaż rur spustowych o śr. 100 mm;
14. Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku;
15. Rynny dachowe z blachy powlekanej analogia do PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm;
16. Leje spustowe z blachy powlekanej, analogia do: Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe;
17. Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem;
18. Podbitka okapu z blachy powlekanej trapezowej T8. Analogia do: Okładzina z elementów winylowych. 
a. Podbitka okapów dachu nad wyższą częścią budynku;
b. podbitka okapów daszku przyzbowego nad wyższą częścią budynku pod oknami strychu;
c. podbitka okapów dachu nad niższą częścią budynku;
d. podbitka okapu daszku przyzbowego na ścianie szczytowej zachodniej - niższą częścią budynku;
19. Listwy do podbitki. Analogia do: Okładzina z elementów winylowych - dodatek za montaż listew.
a. Podbitka okapów dachu nad wyższą częścią budynku;
b. podbitka okapów daszku przyzbowego nad wyższą częścią budynku pod oknami strychu;
c. podbitka okapów dachu nad niższą częścią budynku;
d. podbitka okapu daszku przyzbowego na ścianie szczytowej zachodniej - niższą częścią budynku;
20. Aluminiowy daszek nad drzwiami świetlicy z wypełnieniem poliwęglanowym;

I.5 Izolacja stropodachu

1. Folia PE na stropie, analogia do: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.;
2. Izolacja termiczna stropu nad parterem. Pierwsza warstwa z wełny mineralnej gr. 15 cm (lambda max 0,036 W/mK). Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa;
3. Izolacja termiczna stropu nad parterem. Druga warstwa z wełny mineralnej gr. 10 cm (lambda max 0,036W/mK). Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa;
4. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - między krokwami na murłacie;
5. Podłoga na strychu z płyt wiórowych gr. 22 mm. Analogia do: Ślepa podłoga z płyt wiórowych;
6. Konstrukcja podłogi technicznej na poddaszu. Przyjęto pierwszą warstwę belek 8x15 cm co 1,20 m. analogia do: Stropy drewniane - podciągi złożone z dwóch belek tropowych o wys. do 160 mm;
7. Konstrukcja podłogi technicznej na poddaszu. Przyjęto drugą warstwę belek 12x10 cm, rozstaw średnio co 0,60 m, analogia do: Stropy drewniane - podciągi złożone z dwóch belek stropowych o wys. do 160 mm;

I.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
1. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2. Okno wysokie, jednoskrzydłowe w pomieszczeniu technicznym pod schodami;
2. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2. 2 okienka dwuskrzydłowe na strychu;
3. Podokienniki zewnętrzne jako: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej. 11 na elewacji północnej + 4 na elewacji wschodniej + 8 pod oknami na elewacji południowej + 1 pod naświetlem nad drzwiami wejściowymi do sali głównej.
4. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (pod 2 okienkami na strychu);
5. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 ( usunięcie starych drzwi na strych);
6. Montaż drzwi na strych - aluminiowych jednoskrzydłowych jak oszklonych na budowie;
I.7 Odtworzenie nawierzchni z kostki przed budynkiem 
1. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II;
2. Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
5. Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej jak z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przyjęto do naprawy pas nawierzchni z kostki o szerokości ok. 1,00m;

II. Zakres robót branży elektrycznej
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp na budynku świetlicy
zlokalizowanym na działce nr 36/5; obręb: 0043 Rzodkiewnica z przyłączem energetycznym.
Przedsięwzięcie budowlane obejmuje montaż urządzeń technicznych w postaci systemowych konstrukcji wsporczych na dachu budynku do montażu modułów fotowoltaicznych, falownika, rozdzielnicy prądu stałego, automatycznego rozłącznika DC, wykonania wewnętrznej linii zasilającej.
Projektowany system fotowoltaiczny ma służyć do produkcji i przesyłania energii elektrycznej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacja typu on-grid). Umożliwi również wyprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej przez mikro instalację energii do sieci energetycznej.
Instalacja ma składać się z paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych, okablowania prądu stałego, inwertera oraz układu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji odbiorczej i tym samym do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV obejmującego okablowanie prądu przemiennego wraz z instalacją wyrównawczą, systemu montażowego i wymaganymi zabezpieczeniami po stronie DC i AC. Projektuje się instalację o mocy szczytowej 9,9 kWp. Wszystkie moduły będą łączone w dwa łańcuchy/ 2 stringi. W obrębie łańcucha wszystkie moduły będą między sobą połączone szeregowo, łącznie 22 szt. Instalacja fotowoltaiczna zostanie umieszczona na dachu budynku poprzez dedykowany system montażu na dachu budynku pod kątem 35 stopni skierowanych na stronę południową (S). Moc pojedynczego modułu 450 W. Dobrano inwerter o mocy 10 kW /dwa stringi.

Podstawowe roboty budowlano-montażowe:
1)  montaż modułów fotowoltaicznych w miejscu niezacienianym przez żadne obiekty w skali całego roku, z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych z uwzględnieniem części rysunkowej opracowania. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia panelu niezmienny dla ekspozycji modułów fotowoltaicznych w ciągu całego roku oraz ustawienie panelu możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -10° do +10,
2) montaż inwertera,
3)  montaż automatycznego rozłącznika DC,
4)  montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach,
5) prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych,
6) wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku,
7) uruchomienie inwertera,
8) poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim.

Po wymianie pokrycia dachowego należy odtworzyć instalację odgromową wg zakresu podanego w przedmiarze. Wskazane jest połączenie 8 nowych zwodów instalacji odgromowej z istniejącym otokiem z bednarki, który znajduje się pod ziemią i zostanie odkopany podczas docieplania ścianki fundamentowej. Nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku zastosowania nowych szpilek uziemiających zarówno dla instalacji odgromowej ( 8szt. ) jak i dla uziemienia szyny wyrównawczej( 4 szt.). W celu prawidłowego zakończenia kompleksowej termomodernizacji budynku, po zdemontowaniu 3 starych opraw oświetlenia zewnętrznego i dociepleniu ścian zewnętrznych, należy zamontować 6 nowych opraw energooszczędnych typu LED o mocy 50W i 100W o klasie szczelności min IP65 w miejscach oznaczonych na rysunku EL-01.

II.1 Instalacja fotowoltaiczna
1. Układanie rur PCV o średnicy 25 mm;
2. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur – przewód Lgy 16 mm2;
3. Układanie przewodów DC H1Z2Z2-K 4 mm2;
4. Układanie kabli wewnętrznej linii zasilającej Ynky 5x10 mm2;
5. Układanie kabli zasilania inwertera YnKY 5x6 mm2;
6. Montaż rozdzielnic - rozdzielnica główna z PWP;
7. Montaż automatycznego rozłącznika DC;
8. Montaż rozdzielnic przekaźnikowych i nastawczych - złącze pomiarowe;
9. Montaż skrzynek połączeniowych z ochroną;
10. Układanie kabli zasilania pompy ciepła YnKY 5x4 mm2;
11. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych;
12. Przewody kabelkowe podtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 – przewód YDY 3x1,5 mm2;
13. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm;
14. Wykonanie pasów tynku pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi;
15. Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przełącznik syreny alarmowej;
16. Demontaż opraw nad wejściami do budynku – demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych;
17. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne LED nad wejściami do budynku i na narożniku budynku analogia do oprawy żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane;
18. Demontaż starych wyłączników oświetlenia zewnętrznego - demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy);
19. Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - wyłączniki oświetlenia zewnętrznego.
20. Kable zasilające 6 nowych opraw LED oświetlenia zewnętrznego - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe; 
a) oświetlenie tyłu budynku i placu zabaw;
b) oświetlenie ściany frontowej;
c) oświetlenie elewacji wschodniej (szczytowej);
21. Montaż elementów konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych;
22. Montaż paneli fotowoltaicznych 450W;
23. Montaż inwertera trójfazowego - 2 łańcuchy 10kW;
24. Montaż szyny wyrównawczej LSW;
25. Montaż głównej szyny wyrównawczej GSW;
26. Przewody uziemiające i wyrównawcze - ułożenie bednarki 30x4 mm;
27. Szpilka uziomowa fi 16 3 m;
28. Złącza kontrolne;
29. Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, goncie - budowle o wys.do 12 m;
30. Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym - budowle o wys.do 12 m;
31. Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 12 m;
32. Montaż przewodów odgromowych na dachu – Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych;
33. Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe;
34. Złącza kontrolne instalacji odgromowej;
35. Szpilka uziomowa fi 16 3 m dla instalacji odgromowej z dachu;
36. Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu;
37. Połączenie nowej instalacji odgromowej z istniejącym otokiem wokół budynku - łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie;
38. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania - pomiar pierwszy;
39. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania - dodatek za każdy następny pomiar;
40. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;
41. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy);
42. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - dodatek za każdy następny pomiar;
43. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego;
44. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej przewodów obwodu 3-fazowego; pomiar pierwszy;
UWAGI: 
1) Szacunkowe obciążenie połaci panelami dachowymi wraz ze stelażem nie powinno przekroczyć 10 kg/m2 połaci. 
2) Z uwagi na fakt, że konstrukcja więźby była zaprojektowana dla obiektu bez uwzględniania dodatkowych instalacji dachowych zaleca się, aby Wykonawca w toku prac sprawdził stan konstrukcji więźby. W przypadku stwierdzenia konieczności wzmocnienia konstrukcji w celu zapewnienia jej odpowiedniej nośności i sztywności, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prac wzmacniających zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora Nadzoru w tym zakresie. Prace w zakresie jw. nie stanowią robót dodatkowych.
3) W zakresie instalacji odgromowej Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) wykonania instalacji odgromowej całego obiektu uwzględniając nowo montowane urządzenia;
b) wykonania badań i pomiarów powykonawczych.
c) w związku z małym odstępem izolacyjnym między pokryciem dachowym z blachy a panelami instalacji PV należy wykonać połączenie uziemiające między blachą a modułami fotowoltaicznymi.

4) Wykonanie instalacji uziemiającej zabezpieczającej zarówno nową instalację paneli fotowoltaicznych jak i całą instalację elektryczną w budynku.
5) Ponadto należy wykonać instalację odgromową chroniącą przed wyładowaniami atmosferycznymi nie tylko panele fotowoltaiczne ale i cały budynek. Zamawiający informuje, że w celu wykonania instalacji odgromowej można wykorzystać istniejącą podziemną część dotychczasowej instalacji zabezpieczającej oraz istniejące (nowoprojektowane) pokrycie dachowe z blachy profilowanej. Wszystkie nadziemne elementy instalacji odgromowej takie jak zwody pionowe, złącza kontrolne lub zaciski, należy wykonać z nowych materiałów. Wymagana rezystancja instalacji nie może przekraczać 10 Omów.
III. Zakres robót branży sanitarnej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby projektowanej termomodernizacji budynku świetlicy w Rzodkiewnicy zlokalizowanego na dz. nr ewid. 36/5 w Rzodkiewnicy, obręb 0043 Rzodkiewnica. Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zasilającej grzejniki oraz montaż pompy ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło wynika z audytu energetycznego opracowanego w XI 2022 r. Całkowita moc instalacji c.o.: 17,5 [kW].
Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano wodną instalację grzewczą pompową w systemie zamkniętym, o parametrach czynnika grzewczego 55/45 st. C, zasilaną z projektowanej pompy ciepła powietrze - woda, typu monoblok o mocy 22-30 kW. Dla pokrycia strat ciepła projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym. W miejscu przechodzenia rur przez ściany, przegrody i podłogi, rurociągi ułożone będą w osłonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o średnicy pozwalającej na swobodne rozszerzanie się rurociągów. Zakończenia tych osłon będą wyrównane z powierzchnią ścian lub sufitów, a w przypadku podłóg będą wystawać na odległość min. 3 cm. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego EI60 wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia. Rurociągi należy zamocować do przegród za pomocą podpór lub jarzm o końcówkach zakotwionych, łatwych do demontażu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. Ilość tych podpór z uszczelkami plastycznymi musi zapewniać brak ugięć przewodów. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy instalacji powinny zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku Zamawiającego.
III.1 Technologia instalacji powietrznej pompy ciepła
1. Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu);
2. Wspornik do montażu elementów jednostki zewnętrznej;
3. Montaż jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła z modułem hydraulicznym, dostarczanej w całości o masie do 200 kg;
4. Zasobnik buforowy stojący współpracujący z pompą ciepła powietrzno/wodną, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. do 300 dm3;
5. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm;
6. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.;
7. Zabezpieczenie otworu masą ognioochronną;
8. Naczynia wzbiorcze przeponowe;
9. Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm;
10.  Automatyczny zawór do napełniania instalacji c.o. dn 15 mm;
11.  Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm;
12. Termomanometry techniczne; śr. nom. 15 mm;
13. Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm;
14.  Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm;
15. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm;
16. Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 25 mm;
17. Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm;
18. Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 15 mm - metodą zaprasowywania;
19. Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 18 mm - metodą zaprasowywania;
20. Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 22 mm - metodą zaprasowywania;
21. Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 28 mm - metodą zaprasowywania;
22. Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 15mm - o jednym zaprasowaniu;
23. Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 22mm - o jednym zaprasowaniu;
24.  Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28mm - o jednym zaprasowaniu;
25. Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 15mm - o dwóch zaprasowaniach;
26. Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 18mm - o dwóch zaprasowaniach;
27. Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 22 mm - o dwóch zaprasowaniach;
28. Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28 mm - o dwóch zaprasowaniach;
29. Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - z podłączeniem bocznym;
A. grzejniki trzypłytowe z zaworami termostatycznymi C33 600/1100 – 3 szt.;
B. grzejniki trzypłytowe z zaworami termostatycznymi C33 600/900 – 9 szt.;
C. grzejniki trzypłytowe z zaworami termostatycznymi stalowe C33 600/600 
– 2 szt.;
D. grzejniki dwupłytowe z zaworami termostatycznymi C33 600/400 – 2 szt.;
E. Grzejniki dwupłytowe z zaworami termostatycznymi C22 600/600 – 1 szt.;
F. Grzejniki jednopłytowe z zaworami termostatycznymi C11 600/1800 – 1 szt.;
G. Grzejniki łazienkowe z zaworami termostatycznymi 1500/600 o mocy powyżej 400W (45/55C) – 1 szt.;
30.  Zestawy grzejnikowe z zaworami - podłączenie boczne;
31. Głowice termostatyczne - zdalnie sterowane;
32. Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami piankowymi PE – jednowarstwowymi gr. 25 mm;
33. Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami piankowymi PE – jednowarstwowymi gr. 25 mm;
34. Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami piankowymi PE – jednowarstwowymi gr. 20 mm;
35. Płukanie instalacji c.o.;
36. Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych. Obmiar dodatkowy - ilość prób 2;
37. Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco);
38. Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi;

IV. Montaż budek lęgowych dla ptaków
Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania budek lęgowych dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną, stanowiącą załącznik do SWZ. Zakres ten nie został ujęty w przedmiarze robót, dlatego też należy uwzględnić go w cenie oferty.
V. Tablica informacyjna 
- zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym przed jej wykonaniem.
VI. Świadectwo charakterystyki energetycznej 
Przedmiot Umowy obejmuje  opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac termomodernizacyjnych i przekazanie Zamawiającemu 2 egz. dokumentu.    
VII. W zakres zamówienia wchodzi także: 

1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej robót i prac niezbędnych do realizacji zamówienia oraz osiągnięcia celu określonego dokumentacją, w tym uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego obiektu, pod warunkiem, że roboty te wynikają z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do umowy lub bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
2) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu); 
3) za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny, po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru, wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów i urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.) lub z korzystnych dla zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – o ile zmiana ma charakter równoważny w ramach dokumentacji i nie powoduje zmiany wynagrodzenia, terminu ani ogólnego charakteru świadczenia; 
Uwaga: zmiany sposobu wykonania skutkujące koniecznością zmiany wynagrodzenia lub terminu kwalifikuje się jako roboty zamienne w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp i stosuje do nich pkt 5-8 poniżej; 
4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty, w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót, lecz ujęte w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia i niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie jego przedmiotu, uznaje się za objęte przedmiotem zamówienia i realizowane w ramach umowy podstawowej; są one traktowane jako roboty mieszczące się w zamówieniu podstawowym; 
5) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz robót zamiennych. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyceny takich robót, na zasadach określonych w umowie, oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wykonanie w formie pisemnego aneksu do umowy. 
7) Roboty te nie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym i będą rozliczane odrębnie, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i ceny w formie pisemnego aneksu do umowy. 
8) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w niniejszym OPZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ. 
9) Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma charakter poglądowy i może stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Ewentualne błędy, pominięcia lub braki ilościowe w przedmiarze nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania całości robót wynikających z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji oraz zasad wiedzy technicznej.
10) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz umowy stanowiącej załączniki do SWZ, jak również koszty niewymienione w dokumentacji, lecz konieczne dla prawidłowego wykonania całości zamówienia, w tym między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie placu i zaplecza budowy, zabezpieczenie majątku i bezpieczeństwa na budowie, zagospodarowanie placu budowy, ubezpieczenie budowy, opłaty środowiskowe, wywóz nadmiaru gruntu, usuwanie na własny koszt wszelkich napotkanych kolizji, obsługę geodezyjną inwestycji oraz inne niezbędne czynności. 

VIII. Wymagania dotyczące materiałów i standardów wykonania 
1) Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 
− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418), 
− rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, 
− obowiązującymi Polskimi Normami (PN-EN) lub równoważnymi normami europejskimi. 
2) Każdy wyrób budowlany stosowany w robotach musi posiadać odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, a w przypadku braku obowiązku ich sporządzania – inny dokument dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodności lub równoważny dokument). 
3) Materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, z czytelnym oznakowaniem, datą produkcji, numerem partii oraz oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B (jeśli dotyczy). 
4) Wszystkie materiały izolacyjne, stolarka oraz elementy pokryć dachowych i elewacyjnych muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności dotyczące: 
− współczynnika przewodzenia ciepła (λ), 
− współczynnika przenikania ciepła (U), 
− odporności ogniowej, paroprzepuszczalności i nasiąkliwości, 
− trwałości i odporności na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. 
5) Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały równoważne energetycznie i jakościowo, zapewniające uzyskanie co najmniej takiego samego efektu cieplnego, użytkowego i estetycznego, jaki został założony w dokumentacji projektowej. 
6) Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady „nieczynienia poważnych szkód środowisku” (DNSH – Do No Significant Harm), wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. 
7) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
− racjonalne wykorzystanie zasobów i energii, 
− ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, 
− minimalizację i segregację odpadów budowlanych, 
− stosowanie materiałów trwałych, nadających się do ponownego przetworzenia, 
8) unikanie procesów i substancji mogących powodować znaczną szkodę dla środowiska w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852. 
9) Materiały niespełniające wymagań jakościowych lub środowiskowych zostaną niezwłocznie usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
10) UWAGA: Dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), została opracowana przez projektanta. Zamawiający zastrzega, że w zakresie wymagań dotyczących wyrobów budowlanych, jakości materiałów, zasad równoważności, kryteriów środowiskowych oraz zasad DNSH, obowiązują postanowienia niniejszej SWZ i projektu umowy, które mają pierwszeństwo przed treścią STWiORB. 

IX.  Kolorystyka elewacji oraz materiały systemu ociepleń 
Kolorystyka elewacji została określona w dokumentacji projektowej. Ze względu na różnice technologiczne oraz odmienne palety kolorystyczne stosowane przez poszczególnych producentów systemów ociepleń, ostateczny dobór kolorów, faktur i materiałów systemowych wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji robót. Załączona wizualizacja ma charakter pomocniczy i poglądowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu karty techniczne oraz próbki materiałów proponowanych do zastosowania, zgodnych z dokumentacją projektową oraz wymaganiami określonymi w STWiORB.
X. Sposób realizacji zamówienia
1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia określonymi dla wykonawców robót w oparciu o dokumenty:
1) Umowa z Wykonawcą robót.
2) Dokumentację projektową;
3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
4) Opinia ornitologiczna dotycząca budynku remizo-świetlicy w Krukowie, określająca zakres niezbędnych działań kompensacyjnych i ochronnych (w tym lokalizację budek lęgowych dla ptaków). 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
1) protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) organizacja zaplecza budowy: pomieszczenia socjalnego dla pracowników, zaplecza sanitarnego wyposażonego w przenośne toalety i pojemniki na odpady komunalne oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, które należy zabezpieczyć przed samoistnym pyleniem;
5) zapewnienie w trakcie prowadzonych robót dojść i dojazdów do posesji oraz posesji zlokalizowanych w obrębie inwestycji, w tym dojazdu dla służb ratowniczych;  
6) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
7) prowadzenia dziennika budowy,  
8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;  
9) przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami technicznymi, sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zleceniami Zamawiającego nie wykraczającymi  poza ustalony zakres robót;
10) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i badań wynikających z norm i specyfikacji technicznych,
11) zatrudnienie do nadzorowania robót kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi,
12) zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca poboru, niezbędnych do realizacji inwestycji, Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót; 
13) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
14) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm). 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
16) terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy;
17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
19) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów osnowy geodezyjnej i obiektów 
na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
20) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
21) prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie z obowiązującym prawem) i nie blokowania dróg dojazdowych,
22) wyposażenie swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do używania na placu budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót i posiadających wymagane certyfikaty i zezwolenia,
23) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, 
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenu dróg, ich nawierzchni 
lub innych uszkodzonych instalacji;
24) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestów, deklaracji itp.);
25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
26) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
27) posiadanie polisy ubezpieczeniowej na zasadach określonych w §14 umowy; 
28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
29) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.;
30) należyte wykonanie innych czynności wynikających z bezwzględnie obowiązujących postanowień Prawa budowlanego, a dotyczących Wykonawcy;
31) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i serwisowych oraz zapewnienie serwisu; 
32) udostępnienia placu budowy gestorom sieci celem wykonania przez nich robót remontowych na swoich zasobach jeżeli zajdzie taka konieczność. 
33) poniesienie wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z pozwolenia na prowadzenie robót oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych decyzji, uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych, 
34) właściwe oznakowanie inwestycji zgodnie z zasadami oznaczania projektów Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 szczegółowo opisanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji – w tym umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu oraz naklejek UE na dokumentacji i urządzeniach, link do podręcznika - https://funduszeuedlamazowsza.eu, zakładka Zasady oznaczania projektów. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, organizacyjnym, kadrowym i finansowym, a także posiada doświadczenie i zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
5. Obowiązek zapewnienia nadzoru osób posiadających odpowiednie uprawnienia dotyczy wszystkich robót wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej lub odrębnych uprawnień zawodowych.
6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

UWAGA!
Kierownik budowy i pozostali kierownicy robót branżowych muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. 
Korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru będzie odbywała się w języku polskim.

Zamawiający zaleca, aby wykonawca przez złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu i placu budowy. 
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